Информация для потребителей тепловой энергии,
подключенных к централизованным  системам теплоснабжения,
по предоставлению документации в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов


1. Группа потребителей, которым необходимо предоставить документы в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:
1.1. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках. 

2. Перечень потребителей тепловой энергии, которым необходимо предоставить документы по оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, приведен в Приложении № 2 Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Тулунский район» (далее - Программа)
С Программой можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района: Подразделения Администрации - ЖКХ, транспорт и связь – Коммунальное хозяйство. 

3. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, потребителям тепловой энергии необходимо предоставить в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:
1) документы, подтверждающие выполнение требований, указанных в оценочном листе по каждому потребителю тепловой энергии;
2) оценочный лист по каждому потребителю тепловой энергии с расчетом индекса готовности к отопительному периоду в формате PDF и Excel, в формате Excel на электронный адрес: atmr_jkh@mail.ru
Указанные сведения предоставляются в Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского района с сопроводительным письмом за подписью руководителя. 
Вышеуказанные документы необходимо предоставить лично по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 75, кабинет № 24.

4. Перечень документов с пояснениями, приведен в Приложении № 1.

5. Срок предоставления документов указан в уведомлении (до 20.08.2026 г.) В соответствии с п.5 Программы документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до срока проверки, указанного в уведомлении. 
6. Проверка документов осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, совместно с единой теплоснабжающей организацией, при необходимости возможен выезд сотрудников непосредственно на объект для осмотра теплопотребляющих установок с заблаговременным предупреждением об этом потребителя.
7. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 , определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
Без предоставления потребителем тепловой энергии трех следующих документов индекс готовности не может быть больше 0,8: 
1) Акты промывки теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения.
2) Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов), внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок. 
3) Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии), участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, внутренних систем теплопотребления.
8. В случае выявления замечаний и несоответствия заявленных документов, документы будут направлены потребителю обратно на доработку в течение 10 календарных дней со дня регистрации в администрации.
9. По итогам проверки обеспечения готовности к отопительному периоду выдается акт проверки готовности к отопительному периоду и паспорт готовности потребителя. 
10. Информация о потребителях, не предоставивших в указанные сроки документы, будет направлена в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)


Приложение № 1


[bookmark: _GoBack]Перечень документов с пояснениями

	№
	№ в оцен.
листе
	Наименование документа
	Примечание

	1
	1.1.1.
	Акты промывки теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии ТСО, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.
	Акт подписывается совместно с представителем теплоснабжающей организации (далее-ТСО, выдается ТСО)

	2
	1.1.2.
	1. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) ИТП, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.
2. Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.
	1. Акт о проведении наладки потребления тепловой энергии и теплоносителя заполняет Потребитель.
2. Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств
выдаются ТСО.

	3
	1.1.3.
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет:
1) наличия и работоспособности;
2) плотности (герметичности) сальниковых уплотнений;
3) наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями;
4) наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
	Акт проверки (осмотра) запорной и регулирующей арматуры заполняет Потребитель.

	4
	1.1.4.
	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115:
приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предоставляет Потребитель в произвольной форме.

	5
	1.1.5.
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая:
1) трубопроводы тепловых сетей (при наличии);
2) участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности;
3) оборудования ИТП;
4) внутренних систем теплопотребления
в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.
	Акт подписывается совместно с представителем ТСО и Потребителя, выдается ТСО.


	6
	1.1.6.
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.
	Приказ об утверждении перечня документации по эксплуатации теплопотребляющих установок   предоставляет Потребитель в произвольной форме.

	7
	1.1.7.
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.
	Копии инструкций по эксплуатации теплопотребляющих установок предоставляет Потребитель в соответствии с Правилами № 115.

	8
	1.1.8.
	Копии паспортов ИТП в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании. 
	Копии паспортов ИТП согласно требованиям Правил № 115 предоставляет Потребитель.
Копию проектной документации предоставляет Потребитель при ее наличии.

	9
	1.1.9.
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание.
	Копию штатного расписания при наличии соответствующего персонала Потребителя или копию договора на аварийное и техническое обслуживание предоставляет Потребитель. 

	10
	1.1.10.
	Акты или документы, подтверждающие:
1) проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы ГВС (при наличии);
2) проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы ГВС, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (при наличии) в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115.
	Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов систем теплопотребления заполняется Потребителем или обслуживающей организацией.


	11
	1.2.1.
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок представителем ТСО на предмет наличия:
1) несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках;
2) переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды;
3) отступлений от проектного решения.
	Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок выдается ТСО.

	12
	1.2.2.
	Подписанный представителем ТСО и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.
	Акт технической готовности Потребителя выдается ТСО.
- При заключении ТСО о готовности Потребителя в данном акте в оценочный лист ставится 1, при заключении ТСО о не готовности Потребителя в оценочный лист ставится 0.

	13
	1.3.1.
	Копии договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.
	Копия договора теплоснабжения.

	14
	1.3.2.
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности или подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности ФЗ № 190.
	Справка об отсутствии задолженности за тепловую энергию и теплоноситель (с датой выдачи не позднее 30 календарных дней со дня подачи документов в комиссию) выдается ТСО. 

	15
	1.4.1.
	1. Акт периодической проверки узла учета, составленный в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета № 1034;
2. Акт разграничения балансовой принадлежности.
	Копию акта периодической проверки узла учета и акта балансовой принадлежности предоставляет Потребитель.

	16
	1.4.2.
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в ИТП, с указанием:
1) заводских номеров;
2) отметки о наличии паспортов КИП в соответствии с пунктом 11.5 Правил № 115, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
3) информации о поверке.
	Акт проверки контрольно-измерительных приборов в ИТП заполняет Потребитель.

	17
	2.1.
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда № 170.
	Акт по подготовке теплового контура здания заполняет Потребитель.


	18
	2.2.
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и ГВС в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (после капитального ремонта и для вновь вводимых МКД).
	Данные акты предоставляются для вновь вводимых МКД или после проведения капитального ремонта систем теплопотребления.  
Остальная группа Потребителей в оценочном листе ставит 1.


	19
	3.1.
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов МКД 
	В связи с отсутствием централизованных систем газоснабжения на территории Тулунского муниципального района, все Потребители в оценочном листе в п.3.1., п.3.2. ставят 1.

	20
	3.2.
	Копия действующих документов, подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в МКД
	

	21
	4.
	Справка, представленная Ростехнадзором, в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду о наличии или отсутствия предписаний.
	Информацию необходимо запросить в  Ростехнадзоре самостоятельно  irk@enis.gosnadzor.gov.ru
– если вы направили запрос — дождитесь официального ответа, но учитывайте срок 30 дней;
– в случае отсутствия ответа на момент формирования пакета документов к паспорту готовности — рекомендуем приложить копию запроса с отметкой о направлении;
– в пояснительной записке можно указать, что официальный ответ ожидается, так как сроки рассмотрения обращения ещё не истекли.

	22
	5.
	План подготовки к отопительному периоду.
	Утвержденный план подготовки к отопительному периоду


 

6

